## Entree 1
ENTREE station
Mois | Data | Heure echantillon | Debit entree (m3/jour) | Temperature (ºC) | pH | CE (µSm/cm) | Redox | DBO5 (mg/L) | DCO (mg/L) | MeS (mg/L) | MVS (%) | Nitrates (mgNO3-/l) | Ammonium (mgNH4-/l) | Azot total (mgN/l) | Phosphates (mgPO4-/l) | Coliformes fécaux (CFU/100ml) | Oeufs helmint | Huiles et graisses | Opération | Observation
Avril | 2019-04-09 |  |  | 26.7 | 7.56 | 1270 |  | 575 | 810 | 222 |  | 20.33 | 20.8 | 100 | 43 | 30000000 |  |  | P1
Avril | 2019-04-16 | 20 h 00 |  | 23.6 | 7.93 | 1324 | -226 | 738 | 1420 | 272 | 68 | 20.33 | 21.6 | 300 | 42 | 40000000 | 9 Ascaris vivant, 3 Ascaris morts, présence de larves NI | 426 | P1
Avril | 2019-04-23 | 19 h 32 |  | 25.6 | 7.46 | 1722 | -215 | >2000 | 2500 | 778 |  | 47.44 | 23.3 | 1200 | 42 | 123000000 |  |  | P1
Mai | 2019-05-01 | 20 h 25 |  | 25.5 | 7.97 | 1370 | -250 | 706 | 1330 | 328 |  | 15.81 | 20 | 130 | 25.8 | 23300000 |  |  | P1
Mai | 2019-05-13 | 18 h 42 |  | 27.4 | 7.84 | 1282 | -224 | [11 empty] | P2
Mai | 2019-05-23 | 19 h 10 |  | 26.4 | 7.33 | 1214 | -213 | [11 empty] | P2
Mai | 2019-05-27 | 18 h 45 |  | 26.7 | 8.02 | 1163 | -201
Juin | 2019-06-17 | 18 h 42 |  | 28.7 | 7.75 | 1310 | -213
n |  |  |  |  | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1
MOYENNE |  |  |  |  | 7.7325 | 1331.875 | -220.2857 | 673 | 1515 | 400 | 68 | 25.9775 | 21.425 | 432.5 | 38.2 | 54075000 | #DIV/0! | 426
MAX |  |  |  |  | 8.02 | 1722 | -201 | 738 | 2500 | 778 | 68 | 47.44 | 23.3 | 1200 | 43 | 123000000 | 0 | 426
MIN |  |  |  |  | 7.33 | 1163 | -250 | 575 | 810 | 222 | 68 | 15.81 | 20 | 100 | 25.8 | 23300000 | 0 | 426
DS |  |  |  |  | 0.25522 | 170.2607 | 15.4673 | 86.3655 | 709.5773 | 255.6925 | #DIV/0! | 14.4661 | 1.4104 | 519.1901 | 8.2801 | 46459543.3325 | #DIV/0! | #DIV/0!
CV |  |  |  |  | 0.033006 | 0.12784 | -0.070215 | 0.12833 | 0.46837 | 0.63923 | #DIV/0! | 0.55687 | 0.065829 | 1.2004 | 0.21676 | 0.85917 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Entree FV1
Entrée FV1
Mois | Data | Heure echantillon /observations | Debit entree (m3/jour) | Temperature (ºC) | pH | CE (µsm/cm) | Redox | DBO5 (mg/L) | DCO (mg/L) | MeS (mg/L) | MVS (%) | Nitrates (mgNO3-/l) | Ammonium (mgNH4-/l) | Azote total (mgN/l) | Phosphates (mgPO4-/l) | Coliformes fécaux (CFU/100ml) | Oeufs helmint | Huiles et graisses | Opération | Observation
Avril | 2019-04-09 |  |  | 27.2 | 7.28 | 1267 |  | 361 | 740 | 242 |  | 18.07 | 55 | 110 | 69.6 | 2670000 |  |  | P1
Avril | 2019-04-16 | 19 h 50 |  | 26.9 | 7.39 | 1648 | -257 | 597 | 1140 | 220 | 85.5 | 24.85 | 58 | 800 | 41 | 2670000 | 2 ascaris vivants, présence de larves NI | 237 | P1
Avril | 2019-04-23 | 19 h 27 |  | 26.7 | 7.32 | 1454 | -212 | 597 | 1510 | 300 |  | 27.1 | 57 | 900 | 58 | 3330000 |  |  | P1
Mai | 2019-05-01 | 20 h 16 |  | 25.9 | 7.59 | 1543 | -295 | 537 | 1360 | 244 |  | 17.17 | 50 | 150 | 20.4 | 4000000 |  |  | P1
Mai | 2019-05-13 | 18 h 38 |  | 27.4 | 7.35 | 1404 | -237 | [11 empty] | P2 | EV1c
Mai | 2019-05-23 | 18 h 57 |  | 27.5 | 7.58 | 1339 | -248 | [11 empty] | P2 | EV1a
Mai | 2019-05-27 | 18 h 33 |  | 26.6 | 7.67 | 1283 | -239 | [11 empty] | P2 | EV1b
Juin | 2019-06-17 | 18 h 33 |  | 28.6 | 7.59 | 1427 | -244
n |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1
MOYENNE |  |  |  |  | 7.4712 |  | -247.4286 | 523 | 1187.5 | 251.5 | 85.5 | 21.7975 | 55 | 490 | 47.25 | 3167500 | #DIV/0! | 237
MAX |  |  |  |  | 7.67 |  | -212 | 597 | 1510 | 300 | 85.5 | 27.1 | 58 | 900 | 69.6 | 4000000 | 0 | 237
MIN |  |  |  |  | 7.28 |  | -295 | 361 | 740 | 220 | 85.5 | 17.17 | 50 | 110 | 20.4 | 2670000 | 0 | 237
DS |  |  |  |  | 0.15132 |  | 25.1718 | 111.6423 | 334.8009 | 34.1126 | #DIV/0! | 4.9242 | 3.559 | 418.0112 | 21.4093 | 636258.5952 | #DIV/0! | #DIV/0!
CV |  |  |  |  | 0.020254 |  | -0.10173 | 0.21347 | 0.28194 | 0.13564 | #DIV/0! | 0.22591 | 0.06471 | 0.85308 | 0.45311 | 0.20087 | #DIV/0! | #DIV/0!

## SFV1a
Entrée FV1
Mois | Data | Heure echantillon /observations | Charge hydraulique (cm/jour) | Temperature (ºC) | pH | CE (µsm/cm) | Redox | DBO5 (mg/L) | DCO (mg/L) | MeS (mg/L) | MVS (%) | Nitrates (mgNO3-/l) | Ammonium (mgNH4-/l) | Azote total (mgN/l) | Phosphates (mgPO4-/l) | Coliformes fécaux (CFU/100ml) | Oeufs helmint | Huiles et graisses | Opération | Observation
Avril | 2019-04-09 | 20 h 00 |  | 27.7 | 7.84 | 1024 |  | 70.3 | 270 | 98 |  | 11.3 | 21 | 90 | 46 | 3670000 |  |  | P1 | filtre alimenté
Avril | 2019-04-16 | 19 h 35 |  | 27.4 | 7.82 | 1254 | -27 | 214.5 | 237 | 79 | 47.7 | 11.3 | 21 | 700 | 40 | 2670000 | 1 Ascaris vivant, 1 Ascaris mort, présence de larves NI | 57 | P1
Avril | 2019-04-23 | 19 h 14 |  | 27.4 | 8.02 | 1164 | -55 | 76 | 234 | 55 |  | 18.07 | 23 | 120 | 86 | 3670000 |  |  | P1
Mai | 2019-05-01 | 20 h 00 |  | 26.7 | 7.59 | 1272 | -209 | 64.7 | 247 | 50 |  | 4.52 | 20 | 60 | 11 | 1000000 |  |  | P1 | en alimentationn
Mai | 2019-05-13 | [17 empty] | P2 | repos
Mai | 2019-05-23 | 18 h 47 |  | 28.1 | 8.13 | 1144 | -176 | [11 empty] | P2
Mai | 2019-05-27 | [17 empty] | P2 | repos
| 2019-06-17 | 18 h 16 |  | 29.6 | 7.53 | 1221 | 10
n |  |  |  |  | 6 |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1
MOYENNE |  |  |  |  | 7.8217 |  | -91.4 | 106.375 | 247 | 70.5 | 47.7 | 11.2975 | 21.25 | 242.5 | 45.75 | 2752500 | #DIV/0! | 57
MAX |  |  |  |  | 8.13 |  | 10 | 214.5 | 270 | 98 | 47.7 | 18.07 | 23 | 700 | 86 | 3670000 | 0 | 57
MIN |  |  |  |  | 7.53 |  | -209 | 64.7 | 234 | 50 | 47.7 | 4.52 | 20 | 60 | 11 | 1000000 | 0 | 57
DS |  |  |  |  | 0.23387 |  | 95.84 | 72.2308 | 16.3095 | 22.2785 | #DIV/0! | 5.5318 | 1.2583 | 305.982 | 30.8801 | 1259851.1817 | #DIV/0! | #DIV/0!
CV |  |  |  |  | 0.029901 |  | -1.0486 | 0.67902 | 0.06603 | 0.31601 | #DIV/0! | 0.48965 | 0.059214 | 1.2618 | 0.67498 | 0.45771 | #DIV/0! | #DIV/0!

## SFV1b
Sortie FV1b
Mois | Data | Heure echantillon /observations | Charge hydraulique (cm/jour) | Temperature (ºC) | pH | CE (µsm/cm) | Redox | DBO5 (mg/L) | DCO (mg/L) | MeS (mg/L) | MVS (%) | Nitrates (mgNO3-/l) | Ammonium (mgNH4-/l) | Azote total (mgN/l) | Phosphates (mgPO4-/l) | Coliformes fécaux (CFU/100ml) | Oeufs helmint | Huiles et graisses | Opération | Observation
Avril | 2019-04-09 | 19 h 45 |  | 26.8 | 8.15 | 1107 |  | 73.2 | 240 | 67 |  | 15.8 | 31 | 400 | 70.8 | 2330000 |  |  | P1 | débit lent
Avril | 2019-04-16 | 19 h 24 |  | 26.6 | 8.32 | 1866 | -144 | 205.25 | 272 | 79 | 34 | 29.37 | 39 | 260 | 80 | 5000000 | Présence de larves NI | 157.5 | P1
Avril | 2019-04-23 | 18 h 59 |  | 27.9 | 8.35 | 1280 | -177 | 92.8 | 280 | 58 |  | 4.51 | 38 | 80 | 37 | 2330000 |  |  | P1
Mai | 2019-05-01 | 19 h 55 |  | 24.9 | 8.38 | 1272 | -12 | 90 | 260 | 61 |  | 9.04 | 30 | 130 | 23.1 | 13300000 |  |  | P1
Mai | 2019-05-13 | [17 empty] | P2 | repos
Mai | 2019-05-23 | [17 empty] | P2 | repos
Mai | 2019-05-27 | 18 h 23 |  | 27.9 | 8.26 | 1165 | -200 | [11 empty] | P2 | en fonctionnemen
Juin | 2019-06-17 | 18 h 12 |  | 29.3 | 8.28 | 1196 | -106
n |  |  |  |  | 6 |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1
MOYENNE |  |  |  |  | 8.29 |  | -127.8 | 115.3125 | 263 | 66.25 | 34 | 14.68 | 34.5 | 217.5 | 52.725 | 5740000 | #DIV/0! | 157.5
MAX |  |  |  |  | 8.38 |  | -12 | 205.25 | 280 | 79 | 34 | 29.37 | 39 | 400 | 80 | 13300000 | 0 | 157.5
MIN |  |  |  |  | 8.15 |  | -200 | 73.2 | 240 | 58 | 34 | 4.51 | 30 | 80 | 23.1 | 2330000 | 0 | 157.5
DS |  |  |  |  | 0.081486 |  | 73.7916 | 60.5798 | 17.3973 | 9.2871 | #DIV/0! | 10.8365 | 4.6547 | 143.3818 | 27.0527 | 5194785.8474 | #DIV/0! | #DIV/0!
CV |  |  |  |  | 0.0098295 |  | -0.5774 | 0.52535 | 0.066149 | 0.14018 | #DIV/0! | 0.73818 | 0.13492 | 0.65923 | 0.51309 | 0.90501 | #DIV/0! | #DIV/0!

## SFV1c
Sortie FV1c
Mois | Data | Heure echantillon /observations | Charge hydraulique (cm/jour) | Temperature (ºC) | pH | CE (µsm/cm) | Redox | DBO5 (mg/L) | DCO (mg/L) | MeS (mg/L) | MVS (%) | Nitrates (mgNO3-/l) | Ammonium (mgNH4-/l) | Azote toal (mgN/l) | Phosphates (mgPO4-/l) | Coliformes fécaux (CFU/100ml) | Oeufs helmint | Huiles et graisses | Opération | Observation
Avril | 2019-04-09 | 19 h 30 |  | 26.7 | 7.98 | 1032 |  | 61.9 | 207 | 53 |  | 18.07 | 48 | 200 | 26.1 | 2000000 |  |  | P1 | Débit lent
Avril | 2019-04-16 | 19 h 13 |  | 25.4 | 8.23 | 1300 | -30 | 120 | 215 | 55 | 18.3 | 33.88 | 49 | 120 | 47 | 2670000 | Présence de larves NI | 50 | P1
Avril | 2019-04-23 | 18 h 50 |  | 26.8 | 8.2 | 1154 | -108 | 59.1 | 210 | 43 |  | 2.26 | 59 | 70 | 80 | 2000000 |  |  | P1
Mai | 2019-05-01 | 19 h 40 |  | 25.7 | 8.12 | 1192 | 44 | 39.4 | 184 | 28 |  | 6.78 | 60 | 110 | 16.1 | 1000000 |  |  | P1
Mai | 2019-05-13 | 18 h 27 |  | 28.8 | 8.1 | 1203 | -185 | [11 empty] | P2 | T(°C) prise après alimentation
Mai | 2019-05-23 | [17 empty] | P2 | repos
Mai | 2019-05-27 | [18 empty] | repos
Juin | 2019-06-17 | 18 h 08 |  | 29.3 | 8.17 | 1267 | -70
n |  |  |  |  | 6 |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1
MOYENNE |  |  |  |  | 8.1333 |  | -69.8 | 70.1 | 204 | 44.75 | 18.3 | 15.2475 | 54 | 125 | 42.3 | 1917500 | #DIV/0! | 50
MAX |  |  |  |  | 8.23 |  | 44 | 120 | 215 | 55 | 18.3 | 33.88 | 60 | 200 | 80 | 2670000 | 0 | 50
MIN |  |  |  |  | 7.98 |  | -185 | 39.4 | 184 | 28 | 18.3 | 2.26 | 48 | 70 | 16.1 | 1000000 | 0 | 50
DS |  |  |  |  | 0.089368 |  | 85.5348 | 34.7407 | 13.7356 | 12.339 | #DIV/0! | 14.0891 | 6.377 | 54.4671 | 28.2386 | 688397.8985 | #DIV/0! | #DIV/0!
CV |  |  |  |  | 0.010988 |  | -1.2254 | 0.49559 | 0.067331 | 0.27573 | #DIV/0! | 0.92403 | 0.11809 | 0.43574 | 0.66758 | 0.35901 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Entréé FV2
Entrée FV2a
Mois | Data | Heure echantillon /observations | Charge hydraulique (cm/jour) | Temperature (ºC) | pH | CE (µsm/cm) | Redox | DBO5 (mg/L) | DCO (mg/L) | MeS (mg/L) | MVS (%) | Nitrates (mgNO3-/l) | Ammonium (mgNH4-/l) | Azote total (mgN/l) | Phosphates (mgPO4-/l) | Coliformes fécaux (CFU/100ml) | Oeufs helmint | Huiles et graisses | Opération | Observation
Avril | 2019-04-09 | [6 empty] | 71.2667 | 239 | 72.6667 |  | 66.6667 | 443.3333 | 230 | 338.3333 | 2733333.3333 |  |  | P1
Avril | 2019-04-16 | [6 empty] | 179.9167 | 253 | 71 | 43.7667 | 24.85 | 36.3333 | 213.3333 | 55.6667 | 3446666.6667 |  | 88.1667 | P1
Avril | 2019-04-23 | [6 empty] | 75.9667 | 241.3333 | 52 |  | 8.28 | 40 | 90 | 67.6667 | 2666666.6667 |  |  | P1
Mai | 2019-05-01 | [6 empty] | 64.7 | 230.3333 | 46.3333 |  | 6.78 | 36.6667 | 100 | 16.7333 | 5100000 |  |  | P1
Mai | 2019-05-13 | [17 empty] | P2
Mai | 2019-05-23
Mai | 2019-05-27
Juin | 2019-06-17
n |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1
MOYENNE |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 97.9625 | 240.9167 | 60.5 | 43.7667 | 26.6442 | 139.0833 | 158.3333 | 119.6 | 3486666.6667 | #DIV/0! | 88.1667
MAX |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 179.9167 | 253 | 72.6667 | 43.7667 | 66.6667 | 443.3333 | 230 | 338.3333 | 5100000 | 0 | 88.1667
MIN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 64.7 | 230.3333 | 46.3333 | 43.7667 | 6.78 | 36.3333 | 90 | 16.7333 | 2666666.6667 | 0 | 88.1667
DS |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 54.8311 | 9.3428 | 13.3069 | #DIV/0! | 27.9097 | 202.8401 | 73.5603 | 147.434 | 1132012.302 | #DIV/0! | #DIV/0!
CV |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0.55972 | 0.03878 | 0.21995 | #DIV/0! | 1.0475 | 1.4584 | 0.46459 | 1.2327 | 0.32467 | #DIV/0! | #DIV/0!

## SFV2a
Sortie FV2a
Mois | Data | Heure echantillon /observations | Charge hydraulique (cm/jour) | Temperature (ºC) | pH | CE (µsm/cm) | Redox | DBO5 (mg/L) | DCO (mg/L) | MeS (mg/L) | MVS (%) | Nitrates (mgNO3-/l) | Ammonium (mgNH4-/l) | Azote total (mgN/l) | Phosphates (mgPO4-/l) | Coliformes fécaux (CFU/100ml) | Oeufs helmint | Huiles et graisses | Opération | Observation
Avril | 2019-04-09 |  |  | 26.2 | 5.85 | 884 |  | 1.4 | 89 | 7 |  | 7 | 4.7 | 50 | 7.5 | 6670 |  |  | P1
Avril | 2019-04-16 | 19 h 03 |  | 25.5 | 6.08 | 1057 | 149 | 2.2 | 145 | 18 | 37.3 | 11.75 | 5.2 | 70 | 8.4 | 33300 | Présence de larves NI | 239.5 | P1
Avril | 2019-04-23 | 18 h 42 |  | 25.9 | 5.72 | 1018 | 180 | 0.3 | 107 | 14 |  | 9.71 | 5.9 | 88 | 12.2 | 6670 |  |  | P1
Mai | 2019-05-01 | 19 h 22 |  | 25.3 | 5.21 | 1080 | 24 | pas de donnée | 101 | 6 |  | 2.03 | 5 | 98 | 12.5 | 0 |  |  | P1
Mai | 2019-05-13 | 18 h 23 |  | 26.8 | 5.73 | 1065 | 182 | [11 empty] | P2
Mai | 2019-05-23 | [17 empty] | P2 | repos
Mai | 2019-05-27 | 18 h 18 |  | 26.3 | 6.51 | 904 | 217 | [11 empty] | P2
Juin | 2019-06-17 | 18 h 01 |  | 27 | 5.14 | 1212 | 278
n |  |  |  |  | 7 |  | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1
MOYENNE |  |  |  |  | 5.7486 |  | 171.6667 | 1.3 | 110.5 | 11.25 | 37.3 | 7.6225 | 5.2 | 76.5 | 10.15 | 11660 | #DIV/0! | 239.5
MAX |  |  |  |  | 6.51 |  | 278 | 2.2 | 145 | 18 | 37.3 | 11.75 | 5.9 | 98 | 12.5 | 33300 | 0 | 239.5
MIN |  |  |  |  | 5.14 |  | 24 | 0.3 | 89 | 6 | 37.3 | 2.03 | 4.7 | 50 | 7.5 | 0 | 0 | 239.5
DS |  |  |  |  | 0.47636 |  | 84.6845 | 0.95394 | 24.1868 | 5.7373 | #DIV/0! | 4.2055 | 0.5099 | 21.1266 | 2.5697 | 14765.3355 | #DIV/0! | #DIV/0!
CV |  |  |  |  | 0.082865 |  | 0.49331 | 0.7338 | 0.21888 | 0.50998 | #DIV/0! | 0.55172 | 0.098058 | 0.27616 | 0.25317 | 1.2663 | #DIV/0! | #DIV/0!

## SFV2b
Sortie FV2b
Mois | Data | Heure echantillon /observations | Charge hydraulique (cm/jour) | Temperature (ºC) | pH | CE (µsm/cm) | Redox | DBO5 (mg/L) | DCO (mg/L) | MeS (mg/L) | MVS (%) | Nitrates (mgNO3-/l) | Ammonium (mgNH4-/l) | Azote toal (mgN/l) | Phosphates (mgPO4-/l) | Coliformes fécaux (CFU/100ml) | Oeufs helmint | Huiles et graisses | Opération | Observation
Avril | 2019-04-09 | 19 h |  | 26.2 | 6.22 | 925 |  | 4.8 | 78 | 11 |  | 9.5 | 2 | 30 | 11.8 | 3330 |  |  | P1
Avril | 2019-04-16 | 18 h 49 |  | 25.9 | 6.25 | 1105 | 103 | 2.8 | 57 | 18 | 44.1 | 14 | 2.2 | 73 | 10.9 | 3330 | Présebce de larves NI | 138 | P1
Avril | 2019-04-23 | 18 h 38 |  | 25.7 | 5.95 | 1025 | 144 | 0.8 | 92 | 12 |  | 10.62 | 2.2 | 72 | 13.3 | 3330 |  |  | P1 | valeurs supérieurs à celles de l'entrée
Mai | 2019-05-01 | 19 h 17 |  | 25.8 | 5.53 | 1068 | 180 | 1.1 | 136 | 20 |  | 9.71 | 2 | 73 | 14 | 6670 |  |  | P1
Mai | 2019-05-13 | [17 empty] | P2 | repos
Mai | 2019-05-23 | 18 h 35 |  | 26.6 | 5.73 | 1020 | 200 | [11 empty] | P2
Mai | 2019-05-27 | [17 empty] | P2 | repos
Juin | 2019-06-17 | 17 h 56 |  | 26.8 | 5.19 | 1224 | 253
n |  |  |  |  | 6 |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1
MOYENNE |  |  |  |  | 5.8117 |  | 176 | 2.375 | 90.75 | 15.25 | 44.1 | 10.9575 | 2.1 | 62 | 12.5 | 4165 | #DIV/0! | 138
MAX |  |  |  |  | 6.25 |  | 253 | 4.8 | 136 | 20 | 44.1 | 14 | 2.2 | 73 | 14 | 6670 | 0 | 138
MIN |  |  |  |  | 5.19 |  | 103 | 0.8 | 57 | 11 | 44.1 | 9.5 | 2 | 30 | 10.9 | 3330 | 0 | 138
DS |  |  |  |  | 0.41243 |  | 56.7318 | 1.841 | 33.4203 | 4.4253 | #DIV/0! | 2.0858 | 0.11547 | 21.3385 | 1.4071 | 1670 | #DIV/0! | #DIV/0!
CV |  |  |  |  | 0.070965 |  | 0.32234 | 0.77514 | 0.36827 | 0.29018 | #DIV/0! | 0.19035 | 0.054986 | 0.34417 | 0.11257 | 0.40096 | #DIV/0! | #DIV/0!

## SFHa
Sortie Fha
Mois | Data | Heure echantillon /observations | Charge hydraulique (cm/jour) | Temperature (ºC) | pH | CE (µsm/cm) | Redox | DBO5 (mg/L) | DCO (mg/L) | MeS (mg/L) | MVS (%) | Nitrates (mgNO3-/l) | Ammonium (mgNH4-/l) | Azote total (mgN/l) | Phosphates (mgPO4-/l) | Coliformes fécaux (CFU/100ml) | Oeufs helmint | Huiles et graisses | Opération | Observation
Avril | 2019-04-09 |  |  | 24.5 | 8.06 | 1016 |  | 3.4 | 75 | 17 |  | 6.32 | 3.2 | 40 | 2 | 0 |  |  | P1
Avril | 2019-04-16 | 18 h 45 |  | 24.01 | 8.25 | 1030 | 30 | 7 | 85 | 64 | 29.8 | 9.94 | 2.6 | 58 | 3.9 | 0 | Présence de larves NI | 103 | P1
Avril | 2019-04-23 | 18 h 27 |  | 24.1 | 8.08 | 1138 | 95 | 0.3 | 83 | 20 |  | 8.13 | 2.9 | 70 | 1.5 | 0 |  |  | P1
Mai | 2019-05-01 | 19 h 10 |  | 23.7 | 7.81 | 1192 | 110 | 3.1 | 131 | 7 |  | 11.97 | 3 | 75 | 19 | 0 |  |  | P1
Mai | 2019-05-13 | 18 h 15 |  | 25.3 | 7.71 | 1110 | 125 | [11 empty] | P2
Mai | 2019-05-23 | 18 h 25 |  | 24.4 | 8.08 | 1110 | 137 | [11 empty] | P2
Mai | 2019-05-27 | 18 h 00 |  | 25.6 | 8.28 | 1040 | 211 | [11 empty] | P2
Juin | 2019-06-17 | 17 h 30 |  | 26.8 | 7.67 | 812 | 167
n |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1
MOYENNE |  |  |  |  | 7.9925 |  | 125 | 3.45 | 93.5 | 27 | 29.8 | 9.09 | 2.925 | 60.75 | 6.6 | 0 | #DIV/0! | 103
MAX |  |  |  |  | 8.28 |  | 211 | 7 | 131 | 64 | 29.8 | 11.97 | 3.2 | 75 | 19 | 0 | 0 | 103
MIN |  |  |  |  | 7.67 |  | 30 | 0.3 | 75 | 7 | 29.8 | 6.32 | 2.6 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | 103
DS |  |  |  |  | 0.23481 |  | 56.9415 | 2.7477 | 25.3706 | 25.285 | #DIV/0! | 2.4229 | 0.25 | 15.5644 | 8.3311 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
CV |  |  |  |  | 0.029379 |  | 0.45553 | 0.79644 | 0.27134 | 0.93648 | #DIV/0! | 0.26655 | 0.08547 | 0.2562 | 1.2623 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## SFHb
Sortie FHb
Mois | Data | Heure echantillon /observations | Charge hydraulique (cm/jour) | Temperature (ºC) | pH | CE (µsm/cm) | Redox | DBO5 (mg/L) | DCO (mg/L) | MeS (mg/L) | MVS (%) | Nitrates (mgNO3-/l) | Ammonium (mgNH4-/l) | Azote total (mgN/l) | Phosphates (mgPO4-/l) | Coliformes fécaux (CFU/100ml) | Oeufs helmint | Huiles et graisses | Opération | Observation
Mai | 2019-05-23 | 17 h 45 |  | 24.2 | 8.09 | 1172 | 133 | [11 empty] | P2 | campagne 6
Mai | 2019-05-27 | 18 h 15 |  | 23.4 | 8.17 | 1083 | 174 | [11 empty] | P2
Juin | 2019-06-17 | 17 h 46 |  | 26.5 | 7.68 | 893 | 165
n |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOYENNE |  |  |  |  | 7.98 |  | 157.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MAX |  |  |  |  | 8.17 |  | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIN |  |  |  |  | 7.68 |  | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DS |  |  |  |  | 0.26287 |  | 21.5484 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CV |  |  |  |  | 0.032941 |  | 0.13696 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## % él FV1
Pourcentage d'élimination FV1
FV1a | DBO5 (mg/L) | DCO (mg/L) | MeS (mg/L) | MVS (%) | Nitrates (mgNO3-/l) | Ammonium (mgNH4-/l) | Azot total (mgN/l) | Phosphates (mgPO4-/l)
2019-04-09 | 80.5263 | 63.5135 | 59.5041 |  | 37.4654 | 61.8182 | 18.1818 | 33.908
2019-04-16 | 64.0704 | 79.2105 | 64.0909 | 47.7 | 54.5272 | 63.7931 | 12.5 | 2.439
2019-04-23 | 87.2697 | 84.5033 | 81.6667 |  | 33.321 | 59.6491 | 86.6667 | -48.2759
2019-05-01 | 87.9516 | 81.8382 | 79.5082 |  | 73.675 | 60 | 60 | 46.0784
2019-05-13
2019-05-23
2019-05-27
2019-06-17
FV1b | DBO5 (mg/L) | DCO (mg/L) | MeS (mg/L) | MVS (%) | Nitrates (mgNO3-/l) | Ammonium (mgNH4-/l) | Azot total (mgN/l) | Phosphates (mgPO4-/l)
2019-04-09 | 79.723 | 67.5676 | 72.314 |  | 12.5623 | 43.6364 | -263.6364 | -1.7241
2019-04-16 | 65.6198 | 76.1404 | 64.0909 | 34 | -18.1891 | 32.7586 | 67.5 | -95.122
2019-04-23 | 84.4556 | 81.457 | 80.6667 |  | 83.3579 | 33.3333 | 91.1111 | 36.2069
2019-05-01 | 83.2402 | 80.8824 | 75 |  | 47.35 | 40 | 13.3333 | -13.2353
2019-05-13
2019-05-23
2019-05-27
2019-06-17
FV1c | DBO5 (mg/L) | DCO (mg/L) | MeS (mg/L) | MVS (%) | Nitrates (mgNO3-/l) | Ammonium (mgNH4-/l) | Azot total (mgN/l) | Phosphates (mgPO4-/l)
2019-04-09 | 82.8532 | 72.027 | 78.0992 |  | 0 | 12.7273 | -81.8182 | 62.5
2019-04-16 | 79.8995 | 81.1404 | 75 | 18.3 | -36.338 | 15.5172 | 85 | -14.6341
2019-04-23 | 90.1005 | 86.0927 | 85.6667 |  | 91.6605 | -3.5088 | 92.2222 | -37.931
2019-05-01 | 92.6629 | 86.4706 | 88.5246 |  | 60.5125 | -20 | 26.6667 | 21.0784
2019-05-13
2019-05-23
2019-05-27
2019-06-17

## % él FV2
Pourcentage d'élimination FV2
SFV2a | DBO5 (mg/L) | DCO (mg/L) | MeS (mg/L) | MVS (%) | Nitrates (mgNO3-/l) | Ammonium (mgNH4-/l) | Azot total (mgN/l) | Phosphates (mgPO4-/l)
2019-04-09 | 98.0355 | 62.7615 | 90.367 |  | 89.5 | 98.9398 | 78.2609 | 97.7833
2019-04-16 | 98.7772 | 42.6877 | 74.6479 | 37.3 | 52.7163 | 85.6881 | 67.1875 | 84.9102
2019-04-23 | 99.6051 | 55.663 | 73.0769 |  | -17.2705 | 85.25 | 2.2222 | 81.9704
2019-05-01 |  | 56.1505 | 87.0504 |  | 70.059 | 86.3636 | 2 | 25.2988
2019-05-13
2019-05-23
2019-05-27
2019-06-17
SFV2b | DBO5 (mg/L) | DCO (mg/L) | MeS (mg/L) | MVS (%) | Nitrates (mgNO3-/l) | Ammonium (mgNH4-/l) | Azot total (mgN/l) | Phosphates (mgPO4-/l)
2019-04-09 | 93.2647 | 67.364 | 84.8624 |  | 85.75 | 99.5489 | 86.9565 | 96.5123
2019-04-16 | 98.4437 | 77.4704 | 74.6479 | 44.1 | 43.662 | 93.945 | 65.7812 | 80.4192
2019-04-23 | 98.9469 | 61.8785 | 76.9231 |  | -28.2609 | 94.5 | 20 | 80.3448
2019-05-01 | 98.2998 | 40.9551 | 56.8345 |  | -43.2153 | 94.5455 | 27 | 16.3347
2019-05-13
2019-05-23
2019-05-27
2019-06-17

## % él de la station
Pourcentage d'élimination des FH: performance de la station
SFHa | DBO5 (mg/L) | DCO (mg/L) | MeS (mg/L) | MVS (%) | Nitrates (mgNO3-/l) | Ammonium (mgNH4-/l) | Azot total (mgN/l) | Phosphates (mgPO4-/l)
2019-04-09 | 99.4087 | 90.7407 | 92.3423 |  | 68.9129 | 84.6154 | 60 | 95.3488
2019-04-16 | 99.0515 | 94.0141 | 76.4706 | 29.8 | 51.1067 | 87.963 | 80.6667 | 90.7143
2019-04-23 | 99.985 | 96.68 | 97.4293 |  | 82.8626 | 87.5536 | 94.1667 | 96.4286
2019-05-01 | 99.5609 | 90.1504 | 97.8659 |  | 24.2884 | 85 | 42.3077 | 26.3566
2019-05-13
2019-05-23
2019-05-27
2019-06-17
SFHb | DBO5 (mg/L) | DCO (mg/L) | MeS (mg/L) | MVS (%) | Nitrates (mgNO3-/l) | Ammonium (mgNH4-/l) | Azot total (mgN/l) | Phosphates (mgPO4-/l)
2019-04-09
2019-04-16
2019-04-23
2019-05-01
2019-05-13
2019-05-23
2019-05-27
2019-06-17